Насос Purity PSTC 40-125/15

Технические характеристики и эксплуатационные ограничения

| Модель насоса | PSTC 40-125/15 |
| --- | --- |
| Подача, м3/ч | 18 – 42 |
| Напор, м.в.с | 17 – 6 |
| Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц) | 1.5 |
| Входной – Выходной фланец, DN мм | 65 х 40 |
| Напряжение, В | 400 |
| Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости | -10°C …+120°C |
| Диапазон допустимой температуры окружающей среды | -10°С … +50°С |
| Класс энергосбережения | IE3 |
| Максимальное рабочее давление , бар | 16 |
| Степень защиты, IP | 55 |
| Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде. |  |

Конструкционные материалы насоса

| Модель насоса | PSTC 40-125/15 |
| --- | --- |
| Корпуса насоса | Серый чугун |
| Рабочее колесо | Чугун |
| Механическое уплотнение | Графит/карбид кремния |
| Вал | Нерж. сталь SS304 |
| Уплотнительные кольца | Нитриловый каучук NBR |

Рабочие параметры серии PSTC 40

_________________________________________________________________________________________________

Установочные размеры серии PSTC 40

Характеристические кривые n ≈ 2900 об/мин

____________________________________________________________________________________________