


Насос Purity – модель PTD40-16/2

Технические характеристики и эксплуатационные ограничения
	Модель насоса
	PTD40-16/2

	Подача, м3/ч
	4 - 16

	Напор, м.в.с
	19,1 – 11,4

	Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)
	1,1

	Входной – Выходной фланец, DN мм
	40 - 40

	Напряжение, В
	400

	Диапазон допустимой температуры перекачиваемой  жидкости
	-10°C … +120°C

	Диапазон допустимой температуры окружающей среды
	-10°С … +50°С

	Класс энергосбережения
	IE3

	Степень защиты, IP
	55

	Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.


Конструкционные материалы насоса
	Модель насоса
	PTD40-16/2

	Корпуса насоса
	Чугун HT200

	Рабочее колесо
	Нерж. сталь ZG07Cr19Ni9

	Механическое уплотнение
	Графит/карбид кремния

	Вал
	Нерж. сталь 20Cr13

	Уплотнительные кольца
	Нитриловый каучук NBR


Рабочие параметры и установочные размеры
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Кривые производительности и напора n ≈ 2900 об/мин
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Пояснение к графикам: Н(m) – напор в м.в.с., Q(m³/h) – подача в м³/ч, NPSH – потери давления на всасывании, P2(kW) – потребляемая мощность в кВт, η (%) – КПД в %. Измерения проводились для чистой воды, температурой 20°С и вязкостью 1 мм²/c
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