Насос Purity – модель PTD50-38/2

Технические характеристики и эксплуатационные ограничения

| Модель насоса | PTD50-38/2 |
| --- | --- |
| Подача, м3/ч | 2,5 - 20 |
| Напор, м.в.с | 41,9 – 31,2 |
| Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц) | 4 |
| Входной – Выходной фланец, DN мм | 50 - 50 |
| Напряжение, В | 400/690 |
| Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости | -10°C … +120°C |
| Диапазон допустимой температуры окружающей среды | -10°С … +50°С |
| Класс энергосбережения | IE3 |
| Степень защиты, IP | 55 |
| Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде. |  |

Конструкционные материалы насоса

| Модель насоса | PTD50-38/2 |
| --- | --- |
| Корпуса насоса | Чугун HT200 |
| Рабочее колесо | Нерж. сталь ZG07Cr19Ni9 |
| Механическое уплотнение | Графит/карбид кремния |
| Вал | Нерж. сталь 20Cr13 |
| Уплотнительные кольца | Нитриловый каучук NBR |

Рабочие параметры и установочные размеры

Кривые производительности и напора n ≈ 2900 об/мин

Пояснение к графикам: Н(m) – напор в м.в.с., Q(m³/h) – подача в м³/ч, NPSH – потери давления на всасывании, P2(kW) – потребляемая мощность в кВт, η (%) – КПД в %. Измерения проводились для чистой воды, температурой 20°С и вязкостью 1 мм²/cc